- 精密配电及动力环境监控系统设备询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、供应商代理证明或原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |  | 金额（元） |  | 所投产品品牌型号 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 配电箱 | 精密配电柜 市电、UPS一体柜；总输入断路器400A，配置 UPS输入、UPS输出、维护旁路空开、精密空调、照明开关、弱电间；开关元器件施耐德 /ABB/伊顿，落地安装。 | 台 | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 照明配电箱 监控区、设备区照明配电，双电源输入；开关元器件施耐德/ABB/伊顿。 挂墙安装。 | 台 | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 3 | 带形母线系统 | 160A 小母线全系统安装 适用于160A；含母线系统安装需要的所有母线、母线连接器、始端箱等主材、辅材、配件 ;含安装费、管理费、利润；本项按项包干 ,按图纸设计母线系统完成采购施工结算时不 作调整。由金属外壳、铜母线、绝缘夹组成，外壳采用优质冷轧钢板加工，板材厚度不小于1.5mm，表面采用喷涂工艺，涂层平均厚度达 60~90μm，铜母线采用优质铜导体，含铜量大 于99.95%，铜排夹采用DMC型不饱和树脂加工,绝缘性能强，安全可靠。 | 项 | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 4 | 不间断电源设备 | 模块化UPS框架 单机系统容量最大为150KVA(4个模块)，支 持8台并联，控制模块、静态开关模块、电源 模块均可以在线热插拔,不影响系统运行；输 入功率因数＞0.99，输入谐波电流失真＜3%，输出电压波形失真≤1%（线性负载),电压动态顺便范围±2.5%，三相不平衡度＜1%，输出功率因数为1，兼容负载功率因数超前0.5到滞后0.5的所有负载无需降容；整机效率＞96%，支持上下走线。要求：UPS可配机架式精密配 电模块，方便日后扩容,断路器模块与控制模 块皆可支持热拔插； | 套 | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 5 | 不间断电源设备 | UPS功率模块 电源模块容量为25KVA,输入功率因素0.99，谐波小于3%，输出有功率为25KW(功率因数为1)，模块19英寸安装。 | 套 | 4 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 6 | 蓄电池 | 12V100AH阀控式铅酸蓄 电池，电池内阻低内阻,静置28天容量保存率 >98.5%。 | 个 (组 件) | 160 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 7 | 蓄电池屏（柜） | 1、尺寸：880x950x1200mm；4层结构。 2、含电池连接线缆、铜牌；含电池防漏垫。 3、落地安装 | 台 | 4 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 电池开关箱 输入：250A/DC熔丝+熔座*12，输出：500A/4P*1隔离开关,输出至UPS电池连接 处，下进上/下出。 落地安装。 | 台 | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 9 | 空调器 | 行级精密空调(恒温恒湿)（含室外机、室内 机、铜管、保温、弯头、打洞等、含防水墙。） 室内机参数： 水平送风，行间级恒温恒湿型，制冷量≥45KW，电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围380V±10%，温度调节精度：±1℃,温度变化率< 5℃/小时；EC风扇，根据机房内工况变化自动调速，R410A冷媒，电子膨胀阀，7寸触摸屏。 要求： 1、空调采用EC风扇冗余设计，模块化架构 ,支持热插拔，风扇数量≥10只，正常运行时 能有N+2的冗余，全年能效比≥3.97； 2、冷媒管路在室内外机距离100米条件下 ,机房空调可正常运转;室外机参数：行级精密 空调冷凝器，电气性能应符合IEC标准，电压 允许波动范围380V±10% 3、落地安装 | 台 (组) | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 空调双路电源输入模块。 挂墙安装。 | 台 | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 11 | 空调器 | 房级精密空调（含室外机、室内机、铜管、保 温、弯头、打洞等、含防水墙。） 室内机参数： 风冷型单系统，上送风,制冷量8.5kW，采用 7吋触摸屏，中文显示,具有数据掉电保护和 来电自启动功能，标配RS485接口，支持MODBUS协议，支持群控功能。 室外机参数：房级精密空调冷凝器，配套精密 空调室内机使用，单风机风量≥4200m3/hr。 落地安装。 | 台 (组) | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 12 | 机柜 | - 前门为单开网孔门; - 2、后门为双开网孔门；3、不含左右侧门,含底板；4、螺丝、螺母50套；5、规格：600*1200*2000。 2、共含网络机柜14台、侧门4块、层板28个、1U模板280块、全翻转玻璃天窗6块、固定天窗模块2块。 3、落地安装 | 台 | 14 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 13 | 机柜侧门 | 适用于1200深2000高的机柜使用。 | 块 | 4 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 14 | 固定层板 | 承载IT设备，承重不小 于200KG。 | 块 | 28 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 15 | 1u模块 | 机柜漏空挡板，保证机柜冷热空气隔离。 | 个 | 280 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 16 | 全翻转玻璃天窗 | 翻转全玻璃天窗，透光率99%，内置照明模块 ,配套600宽机柜。 | 块 | 6 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 17 | 固定天窗模块 | 用于准通道顶部，安装监控组件（适合于 1200宽冷通道），配套600宽机柜。 | 块 | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 18 | 双通道全自动平 移门（配套2米 机柜） | 平移门； 1、门向左右两边开门,人脸开门+刷卡开门 +密码开门，自动关门（并具备防夹功能）。 两扇活动门采用12mm钢化玻璃，含上导轨及导轨盖板，适用于1200宽度的冷通道，每个通道配两套门，含门禁人脸系统及效果灯。 2、含双通道平移门封包，每个通道配置2套 ,可安装触摸屏。 | 套 | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 19 | 双通道包边侧门 | 平移门封包，每个通道配置2套，可安装触摸 屏。 | 套 | 4 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 20 | 线槽 | 弱电过线槽；弱电机顶过线槽，适用于 600mm宽机柜。 | 套 | 16 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 21 | 线槽 | 弱电横跨线槽；弱电横跨线槽，通用于1200通道，前门对前门。在600宽机柜安装。 | 套 | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 22 | 插排 | 智能PDU，输入32A，输出接口 16*GB10A+4*GB16A-带工业连接器及线缆 (1.5米)，带总输入智能采集及断路器，具有 2个R485接口。 | 只 | 28 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 23 | 服务器显示设备 | 触摸屏（10寸）；10英寸彩色触摸屏，分辨率 1024*600，1个网口,1个485,2个232,1个 USB，支持SD卡，可监测柜内的环境、UPS、 配电、制冷等状态信息,支持远程网络浏览、 APP浏览、微信及短信报警。最多可接入8个 摄像头，机房门禁系统可以入2个，机房温湿 度可接入8个。 | 台 | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 24 | 通信网络控制设备 | 串口服务器；可接入Rs232/Rs485接入设备 ,内置网页配置界面,支持Modbus等多种协 议，适用于监控主机较多，以及对微模块系统 进行统一管理时所用; | 台 (套) | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 25 | 通信网络控制设备 | 监控供电模块；多制式输出供电模块，12V、 24V、220V，可以给、声光报警器、消防联动 、照明、摄像头、服务器、硬盘录像机等供电。 | 台 (套) | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 26 | 软件 | 监控软件；监控系统软件，内含50个设备授权数量。（UPS+空调+摄像头+门禁+传感器信息采集单元+配电柜）可采集单节电池电压，大于两套微模块需要集中管理配置。 | 套 | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 27 | 监控摄像设备 | 网络半球机；网络摄像头、12V供电。 | 台 | 2 | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 28 | 录像设备 | 硬盘录像机 8路网络视频输入，4个SATA接口，1个标准RS-485串行接口； 1个标准RS-232串行接口。 | 台 (套) | 1 | 海康威视、大华、宇视 |  |  |  |  |
| 29 | 机械硬盘 | 4T机械硬盘； | 只 | 1 | 希捷、西部数据、东芝 |  |  |  |  |
| 30 | 交换机 | 16个10/100Mbps 自适应以太网端口； | 台 (套) | 1 | 华为、新华三 H3C、锐捷 |  |  |  |  |
| 31 | 传感器 | 无线温湿度探头，可以放置到机柜或机房； | 支 (台) | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 32 | 传感器 | 光电烟感探测器,DC24V供电； | 支 (台) | 2 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 33 | 出入口控制设备 | 机房门禁系统(双门)；机房门禁，含双门 控制器+电源+磁力锁*2+出门按钮*2+IC卡 *10+人脸识别*2，支持人脸+刷卡开门，适用 于无框玻璃门、木门、防火门等，额定拉力 280KG，无闭门器。 | 台 | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 34 | 控制器 | 串口短信猫； | 台 (套) | 1 | 施耐德、威图、ABB |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | UPS输入输出电缆WDZN-YJY-4*120+1*70mm2； | m | 35 | 江南、远东、上上 |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | 输出配电柜至机柜母线 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2； | m | 50 | 江南、远东、上上 |  |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | 精密空调、照明配电箱电缆WDZN-YJY-5x10mm2； | m | 80 | 江南、远东、上上 |  |  |  |  |
| 38 | 电力电缆头 | WDZN-YJY-4*120+1*70mm2； | 个 | 2 | 江南、远东、上上 |  |  |  |  |
| 39 | 电力电缆头 | WDZN-YJY-4*50+1*25mm2； | 个 | 2 | 江南、远东、上上 |  |  |  |  |
| 40 | 电力电缆头 | WDZN-YJY-5x10mm2； | 个 | 2 | 江南、远东、上上 |  |  |  |  |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费以及卸货相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 两年 | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 40天 | 付款方式 |  |  | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付至97%，质保期结束付清尾款。 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付至97%，质保期结束付清尾款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: